## Sheet1
区域 | 日期类型 | 调度前峰谷差_kW | 调度后峰谷差_kW | 峰谷差改善率_raw | 峰谷差改善率_pct | 调度前最大负荷_kW | 调度后最大负荷_kW | 最大负荷削减率_raw | 最大负荷削减率_pct | 调度前方差 | 调度后方差 | 方差改善率_raw | 方差改善率_pct | 调度后最大负荷率_raw | 调度后最大负荷率_pct | 最小安全裕度_kW | 2100kW风险小时数 | 第二阶段求解器 | 第二阶段状态 | 是否补算
1 | 工作日 | 2202 | 1521.8 | 0.3089 | 30.8901 | 2221 | 1776.8 | 0.2 | 20 | 371711.8542 | 136030.5846 | 0.63404 | 63.4043 | 0.35191 | 35.1911 | 1495.8915 | 0 | SLSQP |  | FALSE
1 | 周末 | 1302 | 1068 | 0.17972 | 17.9724 | 1304 | 1304 | 0 | 0 | 165237.9167 | 82518.1043 | 0.50061 | 50.061 | 0.32478 | 32.4782 | 1656.8587 | 0 | SLSQP |  | FALSE
2 | 工作日 | 2063 | 1465.4 | 0.28968 | 28.9675 | 2078 | 1662.4 | 0.2 | 20 | 319456.0399 | 118952.5652 | 0.62764 | 62.764 | 0.33933 | 33.9335 | 1325.1713 | 0 | SLSQP |  | FALSE
2 | 周末 | 1277 | 1095 | 0.14252 | 14.2522 | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 159596.3889 | 83938.0132 | 0.47406 | 47.4061 | 0.33118 | 33.1177 | 1506.1429 | 0 | CVXPY/CLARABEL | optimal | TRUE
3 | 工作日 | 1521 | 1094.2 | 0.2806 | 28.0605 | 1534 | 1227.2 | 0.2 | 20 | 192525.0764 | 70381.5031 | 0.63443 | 63.4429 | 0.26696 | 26.6957 | 1268.0007 | 0 | SLSQP |  | FALSE
3 | 周末 | 1157 | 1042 | 0.099395 | 9.9395 | 1159 | 1159 | 0 | 0 | 131680.9566 | 73262.2804 | 0.44364 | 44.3638 | 0.32474 | 32.4741 | 1370.6865 | 0 | SLSQP |  | FALSE
4 | 工作日 | 1969 | 1280 | 0.34992 | 34.9924 | 1985 | 1588 | 0.2 | 20 | 316140.4722 | 102825.2565 | 0.67475 | 67.4748 | 0.28372 | 28.3723 | 1651.6551 | 0 | SLSQP |  | FALSE
4 | 周末 | 1395 | 1090 | 0.21864 | 21.8638 | 1396 | 1396 | 0 | 0 | 180167.8177 | 87012.0587 | 0.51705 | 51.705 | 0.30574 | 30.5738 | 1826.5455 | 0 | SLSQP |  | FALSE
5 | 工作日 | 1506 | 1021.2 | 0.32191 | 32.1912 | 1514 | 1211.2 | 0.2 | 20 | 182408.0399 | 73248.6275 | 0.59844 | 59.8435 | 0.3174 | 31.74 | 1189.7429 | 0 | CVXPY/CLARABEL | optimal | TRUE
5 | 周末 | 1808 | 1440 | 0.20354 | 20.354 | 1808 | 1616 | 0.10619 | 10.6195 | 384096.3733 | 200395.7476 | 0.47827 | 47.8267 | 0.52581 | 52.5813 | 1097.6547 | 0 | SLSQP |  | FALSE
6 | 工作日 | 1750 | 1168.6 | 0.33223 | 33.2229 | 1762 | 1409.6 | 0.2 | 20 | 285306.4722 | 94816.6265 | 0.66767 | 66.7667 | 0.29251 | 29.2509 | 1407.7445 | 0 | SLSQP |  | FALSE
6 | 周末 | 1267 | 1094 | 0.13654 | 13.6543 | 1267 | 1267 | 0 | 0 | 159257.6875 | 82969.0775 | 0.47903 | 47.9026 | 0.31138 | 31.1379 | 1602.1995 | 0 | SLSQP |  | FALSE
7 | 工作日 | 719 | 504.6 | 0.29819 | 29.8192 | 727 | 581.6 | 0.2 | 20 | 42500.9375 | 14841.9742 | 0.65078 | 65.0785 | 0.16614 | 16.6143 | 1032.6 | 0 | CVXPY/CLARABEL | optimal | TRUE
7 | 周末 | 894 | 729 | 0.18456 | 18.4564 | 894 | 729 | 0.18456 | 18.4564 | 86149.8056 | 52363.1133 | 0.39219 | 39.2185 | 0.3031 | 30.3098 | 1048.0717 | 0 | SLSQP |  | FALSE
8 | 工作日 | 980 | 725 | 0.2602 | 26.0204 | 992 | 794 | 0.1996 | 19.9597 | 86016.8889 | 43726.1631 | 0.49166 | 49.1656 | 0.26318 | 26.3175 | 1409.7 | 0 | CVXPY/CLARABEL | optimal | TRUE
8 | 周末 | 611 | 611 | 0 | 0 | 611 | 611 | 0 | 0 | 38455.651 | 22528.9363 | 0.41416 | 41.4158 | 0.20172 | 20.1717 | 1500.5671 | 0 | SLSQP |  | FALSE
9 | 工作日 | 1210 | 838.4 | 0.30711 | 30.7107 | 1218 | 974.4 | 0.2 | 20 | 140861.2431 | 60142.515 | 0.57304 | 57.3037 | 0.39877 | 39.877 | 739.228 | 0 | SLSQP |  | FALSE
9 | 周末 | 2285 | 1853 | 0.18906 | 18.9059 | 2285 | 2038 | 0.1081 | 10.8096 | 588366.901 | 334897.7615 | 0.4308 | 43.0801 | 0.94475 | 94.4746 | 112 | 0 | SLSQP |  | FALSE
10 | 工作日 | 899 | 603.4 | 0.32881 | 32.881 | 908 | 726.4 | 0.2 | 20 | 66223.7899 | 21126.8285 | 0.68098 | 68.0978 | 0.19731 | 19.7311 | 1150.7675 | 0 | SLSQP |  | FALSE
10 | 周末 | 952 | 717 | 0.24685 | 24.6849 | 952 | 772 | 0.18908 | 18.9076 | 91254.5399 | 52378.3175 | 0.42602 | 42.602 | 0.28312 | 28.3116 | 1205.3 | 0 | CVXPY/CLARABEL | optimal | TRUE